## Questions_réponses
Réponses aux questions des candidats relatives à l'appel à projets portant sur la réalisation d'une installation de stockage d'électricité par batteries électrochimiques
N° | Sujet | Question Soumissionnaire | Réponse ENERCAL | Réponse DIMENC
1 | Remise offre - Cahier des Charges, section "I.3.2 Dépôt des offres" | Nous souhaitons demander confirmation que la deadline du 28 octobre ne concerne que les parties Générale et Technique (et non pas la partie Financière, même préliminaire). |  | La dead line du 28 octobre concerne effectivement uniquement les parties générales et tehcniques. L'offre financière sera à retourner une fois les échanges techniques avec ENERCAL terminés et la proposition technique validée.
2 | Indexation du prix | Nous suggèrons d'insérer un principe d'indexation du prix de l'offre pour prendre en compte la fluctuation du prix des matières premières, notamment lithium, entre la remise de l'offre, et la signature du contrat. |  | Le délai entre la remise de l'offre financière et la signature du contrat devrait être assez court compte tenu des impératifs de mise en service. Il n'est pas prévu d'insérer de principe d'indexation du prix.
3 | Localisation de l'installation | Bien noté qu'Enercal mettra à disposition un terrain (merci) - Est-ce possible de recevoir l'identifiant NIC de la parcelle en question svp? | Nous ne disposons pas encore du numéro NIC de la parcelle (en cours de division).
4 | Capacite technique | Une filiale caledonienne d'un groupe international peut-elle utiliser les projets realisés par le groupe, pour remplir le critère technique ? Ou faut-il que le pétitionnaire soit l'entité qui ait realisé les projets, pour remplir le critère technique? |  | Dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, l'expérience du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité technique.
5 | Taille de la batterie | Pouvez-vous svp confirmer que la batterie doit avoir une capacité de 150MWh utiles jusqu'à la fin de l'année 12? (i.e. un surdimensionnement à l'année 1 est nécessaire pour prendre en compte le vieillissement de la batterie) | La capacité utile de la batterie doit effectivement être de 150 MWh sur toute la durée du contrat.
6 | Coût écrêtement EnR (Cahier des charges, section III.4) | Le Coût(P) étant fonction du coût d'écrêtement EnR (fixé) et du taux de disponibilité de l'installation (fixe sur l'année), faut-il comprendre qu'une indisponibilité de la centrale la nuit sera considérée comme aussi impactante sur le Coût(P) qu'une indisponibilité le jour, même si la pénétration d'EnR est plus importante en milieu de journée? | C'est exact.
7 | Auxiliaires | Les consommations auxiliaires doivent-elles être prises en charge par la batterie, par le réseau, ou cela dépend? | Les consommations auxiliaires sont pris en charge par la batterie et sont inclus dans son rendement. Lorsque cela n'est pas possible, se référer au chapitre 7 du document "Projet contrat Stockage NC_VF"
8 | Modélisation réseau & Simulations PowerFactory | Notre compréhension est que les simulations PowerFactory s'arrêtent au PDL du BESS et n'incluent pas le réseau Enercal. Confirmez-vous? Sinon, est-il possible d'obtenir le modèle PowerFactory du réseau de la Grande Terre? | C'est exact, les modèles PowerFactory à fournir par le Bidder s'arrêtent au PDL du BESS. Les simulations à réaliser par le bidder sont décrites dans le document "Cahier de vérification des performances système"
9 | Cahier de vérification des performances système | Le document fait référence à 16 'fiches' / simulations. Est-ce au Bidder ou au Client de réaliser ces 16 simulations? | C'est ai Bidder deréaliser ces simulations
10 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | Pouvez-vous svp confirmer qu'un score de 0 / 5 à la capacité financière (Cf) (i.e. min CA < 34 Md CPF) n'est pas éliminatoire? |  | Non, seul le critère relatif à la capacité technique est éliminatoire.
11 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | Commentaire: Le Cf décroit brusquement de environ 4 pts / 5 pour une société avec min CA juste au dessus de 34 Md CPF, à 0 pt / 5 pour une société avec un min CA juste en dessous de 34 Md CPF. Il y a -t-il une intention à décourager les sociétés concernées? Est-ce possible de revoir la formule pour une descente moins raide? |  | Il n'y avait pas d'intention de décourager des entreprises dont le CA serait juste en dessous de 34 Mds de francs CFP, mais plutôt une volonté de favoriser les entreprises que l'on estime certaines d'avoir la capacité financière suffisante pour mener à terme le projet.
12 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | En cas de JV, quel CA devons-nous considérer pour le min CA pour déterminer le score Cf? |  | En cas de Joint Venture, le CA de la Joint Venture sera recalculé à partir du CA des différentes sociétés composant la JV et au prorata des parts de chaque société dans la JV.
13 | CCTP Section 9.3 - QUALITE DE LA TENSION | Sans connaissance des harmoniques du réseau Enercal, il nous est difficile de choisir le bon filtre à harmoniques éventuellement à rajouter. Nous pouvons proposer de choisir les bons onduleurs qui produisent le moins d'harmoniques, mais si un filtre harmonique venait à être déterminé comme étant nécessaire pendant la phase de conception, nous proposons que cela soit sur la base d'un ordre de modification. Svp veuillez confirmer que cela est en ligne avec vos attentes. | Cela est conforme avec nos attentes
14 | CCTP Section 5.4 - ARCHITECTURE DU SSEE EN SOUS-SYSTEMES | La redondance s'étend-elle à la séparation physique ? Par exemple, les 2 tableaux de connexion / switchgear sont-ils logés dans 2 bâtiments séparés (pour en cas d'incendie typiquement) ? | La redondance s'entend en effet jusqu'aux points de livraison.L'architecture du/des batiments est laissé libre au soumissionnaire mais les tableaux de connexion doivent être à minima dans 2 locaux séparés par des parois d'indice REIXXX à déterminer à partir d'une note de stratégie incendie. En sus, Il ne devra pas y avoir de modes communs de defaillance
16 | Cahier des charges - Validité de l'offre | Aucune durée de validité de l'offre ne semble indiquée dans le cahier des charges. Pouvez-vous svp indiquer de combien de temps doit-elle être? A cet effet, cf question #2 sur l'indexation des prix. |  | Une fois l'offre financière transmise à la DIMENC, il est attendu que l'arrêté d'autorisation d'exploiter soit délivré dans un délai de 2 mois maximum et que le contrat soit agréé au maximum dans les 2 mois qui suivent. Une délai de validité de 4 mois est donc attendu.
17 | Cahier des Charges & Contrat - Raccordement au réseau / poste source de Boulouparis. | Pouvez-vous svp clarifier la répartition des rôles concernant la connexion entre le Poste de Livraison et le poste source de Boulouparis? La formule du PPG semble indiquer que le coût de ce raccordement est de la responsabilité du Pétitionnaire. Chaque candidat doit-il vous faire parvenir une demande de Note de Raccordement? Quid du délai habituel que cela prend? | La connexion entre le poste de livraison et le poste source de boulouparis est à la charge d'ENERCAL. Le cout de ce raccordement dans la formule du PPG sera donc à 0.
18 | CCTP | Le CCTP indique plusieurs options pour lesquelles un chiffrage est demandé. Cf. Req 9, 12 et 14. Quelle est l'option/configuration principale que nous devons mettre en avant dans l'offre? (plan de masse, unifilaires, etc) Est-ce bien sur la base de cette même configuration que les différentes offres seront comparées? S'agit-il aussi de cette configuration pour laquelle il faudra fournir les simulations PowerFactory? | La configuration principale est la suivante : Pmax_injection = 50 MW FP nominal <= 0,8 Imax >= 3*In C'est sur la base de cette configuration que les offres seront comparées et que doivent être faite les simulations PowerFactory
19 | Deadline et Cahier de vérification des performances système | Le travail requis pour réaliser l'ensemble des simulations Powerfactory demandées est conséquent, et difficilement tenable dans le délai imparti jusqu'au 28 octobre. Est-ce possible de soit 1/ obtenir une extension de date limite de 2 mois, ou 2/ prioriser les fiches et ne se concentrer que sur les plus importantes (à Enercal d'indiquer lesquelles). | Les modèles PowerFactory ainsi que le dossier de simulation sont bien à remettre au stade de l'offre Pour un ingénieur d'étude confirmé disposant des modèles fournisseurs, il faut environ 2 à 3 semaines pour réaliser le dossier de simulation demandé.
20 | Formule PPG0 | La formule du PPG0 comprend le montant du démantèlement. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un montant linéarisé sur la durée du vie du contrat? (i.e. démantèlement /12) |  | Le montant du démantèlement est à intégrer sous forme de provisions pour démantèlement. Ce montant annuel doit effectivement être lissé sur la durée du contrat, soit 12 ans.
21 | Score Financier Cf | La Dimenc a précédemment informé que "'dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, l'expérience du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité technique.". Question: Quid des chiffres financiers pour le calcul du score financier Cf? Est-il également possible de considérer les chiffres du groupe international? |  | Comme pour la capacité technique, dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, le CA du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité financière.
22 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Des plans côtés et géoréférencés de la zone d’implantation et des levés topographiques de la zone d’implantation faisant apparaitre les servitudes à prendre en compte sur la zone sont-ils disponibles ? | Non pas encore, la parcelle est en cours de division
23 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Une étude géotechnique ou résultats de sondage sont-ils disponibles ? | Non
24 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Quel est l’état naturel de la zone d’implantation ? Quels sont les enjeux de protection faune et flore identifiés ?Les batteries électrochimiques sont des installations classées pour l’environnement en province Sud, soumises à déclaration au titre de la rubrique 2925. Il n’est pas établi de dispositions spécifiques pour ces installations. La réglementation sur ces installations étant amené à évoluer (travaux en cours par la DGPR en France), faut-il prévoir des dispositions particulières pour cette installation ? Le service des installations classées de la DIMENC ou les services du SIVM Sud ont-ils des recommandations ou exigences qu’il convient de prendre en compte ? | La zone d'implantation ne présente pas d'enjeux apparents de protection faune et flores. Il s'agit d'un environnement type "savanne à niaoulis" à faible enjeu environnemental. La Province Sud et le service industrie de la DIMENC travaille à l'établissement de nouvelles dispositions spécifiques à la rubrique 2925. Merci de prendre contact avec les services concernés pour en avoir la teneur. Concernant les services du SIVM Sud la question leur a été transmise, mais les futures disposition spécifique à la rubrique 2925 prendront en compte les risques liés à la sécurité civile.
25 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Le site est-il desservi par des réseaux de communications liaisonnées ? | Le site sera à proximité immédiate des réseaux OPT
26 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Le site est-il desservi par le réseau d’eau AEP ou à proximité d’hydrant anti-incendie ? Si oui, quels sont les débits d’eau disponibles ? | Le réseau AEP est à proximité. La commune a été consultée sur la possibilité d'implanter un hydrant. Dans l'attente prévoir une résèrve d'eau de 120 m3 avec branchement pompier sur site.
27 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Dans quel état doit être restitué le terrain à la fin de l’exploitation ? | Dans l'état initial
28 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Est-il possible de visiter le site d’implantation ? | Envisageable quand le site sera délimité.
29 | II. Composition des offres Pièce n°7 page 8 du CDC | Pouvez-vous définir plus précisément le rendement garanti ? Diffère-t-il du rendement technique et peut-il être égale à 1 si le système est capable au bout de 12 ans d’injecter sur le réseau l’Energie annuelle injectée ? | Le rendement garanti sur une année contractuelle à prendre en compte pour le calcul Coût(P) est la moyenne des round trip efficiency garantie par le soumissionnaire sur chaque année contractuelle au PDL (incluant la consommation auxiliaire et autres pertes) pour un cycle de charge / décharge complet à puissance nominale. Ces valeurs de round trip efficiency devront correspondre aux données fournies par le soumissionnaire dans la Fiche de Recueil des Performances
30 | II. Composition des offres Pièce n°11 page 10 du CDC | L’offre doit-elle porter strictement sur un contrat de 12 ans ? Si l’équipement proposé, à raison de 365 cycles/an, offre des garanties supérieures à la période de contrat, une durée de vie (cycle et année supérieure peut-elle être proposée ? |  | Tous les projets seront comparés sur la base d'un contrat sur 12 ans. Les porteurs de projets dont les équipements offrent des garanties supérieures sont libres de proposer en plus une offre sur une durée plus longue. Dans ce cas, si leur projet (sur la base du coût sur 12 ans) est retenu au cours de l'appel à projets, ils pourront signer un contrat sur une durée plus longue après validation par ENERCAL et la DIMENC.
31 | 4. Raccordement page 10/34 du CCTP | Les PDL doivent-ils répondre à des exigences de Pmax particulières ? Par exemple 75MW sur deux départ 33kV en 630A dépasse la limite physique du câble. | Les PDL doivent lorsque le courant est supérieur à 630A être conçus conformement à la NFC13200. Concernant les limites physiques des câbles, certains fabricants de cellules HTA proposent la mise en parrallèle de plusieurs câble par phases. Le raccordement de chaque PDL sera constitué de deux cables souterrains 400 mm2 par phase pour faire transiter la puissance nécessaire. Il faut que la cellule départ ENERCAL de chaque PDL puisse acceuillir ce jeu de cable.
32 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie | Est-il possible de proposer des modifications au contrat type proposé ? |  | Seules des modifications mineures pourront être proposées. Celles-ci devront au préalable être validées par la DIMENC et ENERCAL.
33 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 13 page 20/32 | La formule définie dans le document (onglet PCV0) pour le calcul de la Prime de coûts variables est différente de celle introduite à l’article 13 du le contrat de mise à disposition du stock d’énergies (page 20/32). La première somme plusieurs catégories de dépenses (frais de personnel, pièces détachées, assurances, frais de gestion, frais de renouvellement et maintenance lourde, charge de location et autres charges). La seconde somme les coûts de consommation de consommables et les coûts de la conduite, de l’exploitation et de la maintenance de l’Installation. Pouvez-vous confirmer que la seconde formule intègre bien l’ensemble des coûts introduits pour la définition du plan d’affaires ? |  | Les catégories de dépenses présentées dans l'onglet PCV0 sont une proposition de décomposition des coûts de consommation des consommables et de la part variable de la conduite, de l'exploitation et de la maintenance de l'installation. Ils correspondent donc bien à la même chose.
34 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 1 page 6/32 | Le contrat fait référence à une convention de raccordement et d’exploitation qui sera signée entre le candidat et Enercal. La convention peut-elle être rendue disponible ? | La convention de raccordement n'est pas encore disponible. Toutefois toutes les contraintes techniques qu'elle contiendra sont dans le CCTP. Il faut néanmoins noter que le CCTP ne contient pas les exigences en termes de DEIE, perturbographe, protections disponibles et réglages. Ces éléments seront communiqués ultérieurement.
35 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 6 page 8/32 | Qui a la responsabilité du dispositif de comptage ? | La fourniture et l'installation du dispositif de comptage est à la charge du producteur. ENERCAL sera responsable de son réglage et sa mise en service
36 | profil_sollicitation_type_0 | A quelle période de mesure correspond le profil fourni ? | Le profil fourni est une estimation par simulation de la sollicitation du SSEE sur 24h au pas 1s
37 | profil_sollicitation_type_0 | Les dates et fréquences des enregistrements peuvent-elles être communiquées ? | Des informations supplémentaires concernant les simulations réalisées pourront être transmises si nécessaire
38 | profil_sollicitation_type_0 | Quel est le seuil de réserve primaire à considérer en Nouvelle-Calédonie ? | La réserve primaire du SSEE correspond à tout instant : *à la différence entre la puissance maximale disponible en injection et la puissance mesurée à la hausse *à la somme entre la puissance mesurée et la puissance maximale disponible en absorption
39 |  | Est-il possible de cumuler le contrat d’achat à des subventions ou exonérations diverses à l’investissement ? |  | Le contrat prévoit à l'article 9.1, une révision de la PPG0 en fonction du montant réel d'investissement et des subventions. Le montant de la PPG retenu pour la notation des projets est la PPG hors subventions, mais les candidats sont invités le cas échéant à proposer en parallèle un plan d'affaires intégrant des subventions.
40 |  | Le Candidat doit-il prévoir des coûts de rachat des études menées au préalable par le gestionnaire de réseau ? | Non
41 |  | A quoi correspond le coefficient 0,9468 utilisé dans la formule de notation du coût ? |  | Le coefficient 0,9468 est un coefficient permettant de tenir compte de l'inflation dans le calcul de l'impact global pour le système électrique de l'installation pendant la durée du contrat.
42 |  | La délibération n°2020-319 relative à la méthodologie applicable à l’examen des coûts d’investissement et d’exploitation des moyens de production d’électricité en ZNI ne s’appliquant pas à la Nouvelle Calédonie, pourriez-vous expliciter la définition du Besoin en Fond de Roulement projeté introduite pour la pièce n°11 ? |  | Seule la partie du besoin en fonds de roulement (BFR) correspondant aux stocks de pièces de rechanges et de consommables est éligible à rémunération.
43 | Procédure administrative | Un tel projet sera soumis à la nomenclature ICPE selon le code de l'environnement de la province Sud en cours de modification. Le seuil d'autorisation sera atteint pour ce type et taille de projet. A quel nom est portée la procédure ? Qui finance les études associées (etudes d'impact sur l'environnement, etudes de danger, Notice HS, enquete publique...) | La procédure sera porté par le soumissionnaire et le cout des études associées sont à sa charge.
44 | Formule actualisation PPG fichier excel "renseignements généraux & financiers" onglet "plan d'affaire" | La formule d'actualistion du PPG dans le fichier excel ne semble pas en phase avec le contrat, notamment sur l'amortissement. Pouvez-vous confirmer l'erreur et que la formule du contrat type est celle à appliquer ? |  | Effectivement, dans le fichier "renseignements généraux et financiers", le poids associé au paramètre d'actualisation "b" ne comprend pas l'ammortissement, ce point sera corrigé.
45 | Doc "3 2022.07.07_-_cahier_verification_performances_systeme" Paragraphe 3,3 (modele réseau client) | nous avons trouvé une incohérence qui nécessiterait une clarification de le part du Donneur d’Ordre. Serait-il possible de clarifier au plus vite le point suivant ? Il ne semble pas possible de transférer une puissance active de 50 MW sur une ligne 33 kV ayant une réactance série de 45 Ohm (2.07 pu) tout en gardant un facteur de puissance unitaire au PoC. Il faudrait avoir une tension plus élevée ou une réactance série plus petite. | La réactance était donnée côté 150 kV par erreur, en la ramenant côté 33 kV et en ajoutant la réactance TFO, on obtient la valeur de 5 Ohms qui est à utiliser pour les simulations.
46 | Score Financier Cf | La Dimenc a précédemment informé que "'dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, l'expérience du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité technique.". Question: Quid des chiffres financiers pour le calcul du score financier Cf? Est-il également possible de considérer les chiffres du groupe international? |  | Comme pour la capacité technique, dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, le CA du groupe pourra être pris en compte pour le critère de la capacité financière.
47 | Cahier des charges - format soumission de l'offre | Est-il possible de remettre l'offre en format électronique (plutôt que papier)? Si oui à quelle adresse devons-nous envoyer l'offre? |  | Conformément au §I.3.2, le dépôt des offres doit se faire sous enveloppe. Un dépôt au format électronique n'est pas possible.
48 | Req-12 | Les diagrammes PQ montrés sont circulaires, et ne correspondent pas à un facteur de puissance de 1 ou 0.8. Faut-il fournir la puissance réactive telle que suggérée par les diagrammes PQ (et si oui, avec quelle valeur pour Qmax) ou plutôt s'assurer que les onduleurs atteignent tous points de leur propre diagramme PQ, qu'il soit circulaire ou non ? | Il est nécessaire que le SSEE puisse fonctionner en tout point des diagrammes PQ du CCTP
49 | Démantèlement | Il est demandé de prévoir - et d'inclure dans le montant du PPG - le coût du démantèlement en fin de contrat, i.e. en fin d'année 12. Quid si le client souhaite continuer à utiliser l'installation de stockage au-delà de l'expiration du contrat? (équipements encore fonctionnels et/ou remplacement des parties en fin de vie) |  | Dans le cas où le client souhaite continuer à utiliser l'installation de stockage au-delà de l'expiration du contrat, un nouveau contrat ou un avenant devra être signé dont les modalités de rémunération seront négociées entre les parties.
50 | Études réseau | Pour les études réseau: au point de connexion au réseau, quelles sont les valeurs de: a. La puissance court-circuit 3 phases b. La puissance court-circuit 1 phase c. X/R ratio sur séquence positive d. X/R ratio sur séquence zéro e. Xcc et VR pour tous les scenarios f. Impedance du réseau | La seule impédance à considérer pour les simulations est Xcc. Aussi la puissance de court-circuit est à calculer à partir de Xcc et Vr. R=0 dans les simulations.
51 |  | Les deux sous-systèmes ne devant avoir aucun mode de défaillance commun (donc nécessairement deux PDLs), la mesure des valeurs sera donc effectuée à chaque sortie de PDL et additionnée? | Oui
52 | CCTP, 7.4. Blackstart | Pouvez-vous transmettre les informations associées au transformateur du poste de Boulouparis telles que transmises pour celles de Néaoua et Ducos? | Le transformateur en question n'est pas encore en place sur le site. Nous ne disposons aujourd'hui que de la valeur suivante le concernant : Xcc=10.5%
53 | Planning de réalisation | L'AO demande: -une mise en service avant fin 2024 -une mise en service sous 18 mois après le vote de l'arrêté d'agrément du contrat d'achat. La première condition est plutôt réaliste, la seconde est plutôt difficile à tenir en considérant les activités pré-construction à savoir études / développement et financement. Est-ce ok de proposer un calendrier de réalisation différent tant que la mise en route a bien lieu avant fin 2024? |  | Il est prévu que l'arrêté d'agrément du contrat soit voté au cours du 1er semestre 2023. Les deux conditions sont donc équivalentes. L'objectif principal est bien une mise en service avant fin 2024, le calendrier peut être ajusté tant que le candidat s'engage à respecter cet objectif.
54 | Contenu du cahier de vérification des performances système | Il est demandé de fournir au stade de l’offre un « Cahier de vérification des performances système » (Doc D.3.3 du DRS) – pouvez-vous préciser le contenu attendu ? | L'attendu est un dossier de simulation tel que demandé dans le Cahier de vérification des performances système, annexe au CCTP
55 | Terrain | Pouvez-vous préciser les dimensions du terrain et les contraintes (accès, géotechnique, amiante, pentes, gestion des eaux de surface) ? | Le terrain n'est pas encore divisé. De ce fait ses dimensions précise et sa localisation ne peuvent être dévoilée pour l'instant. Toutefois les soumissionnaires peuvent considérer les informations suivantes : - La foncier mis à disposition sera composé de deux parcelles rectangulaires distinctes présentant les dimensions suivantes : 100 m x 80 m. Chaque parcelle est destinée à recevoir la moitié de la capacité du système aussi bien en puissance qu’en énergie, ainsi qu’un poste de livraison chacune. Afin de faciliter le raccordement merci de positionner les postes de livraison dans un des coins de chaque parcelle - Un accès simple par la RT1 - Très peu de pentes - Peu de probabilité d'amiante environnementale - Profil géotechnique de plaine alluvionnaire typique de la cote ouest Attention ces détails sont donnés à titre informatifs et pourront être amenés à changer.
56 | Courbe de profil de sollicitation de la batterie | Pouvez-vous fournir un profil de sollicitation plus long que 24h, idéalement 1 an, au pas de 1 seconde ou a minima 1 min ? | Oui un profil d'un an au pas de la minute va être mis en ligne sur le site de la DIMENC.
57 | Délai pour mettre en service | Le délai de 18 mois est-il décompté à partir de la date d'attribution du marché ou à la signature du contrat d'achat ? |  | L'offre retenue sera autorisée par arrêté du gouvernement. Cet arrêté fixera un délai maximum pour signer le contrat. Ce contrat devra ensuite être agréé par un nouvel arrêté du gouvernement. C'est la date de ce second arrêté qui fait foi pour le décompte du délai de 18 mois.
58 | Addition des références en cas de groupement | En cas de groupement, les références de chacun des partenaires sont-elles prises en compte pour la note de capacité technique ? |  | En cas de Joint Venture ou de groupement, les références de chacun des partenaires pourront-être prises en compte.
59 | Date de soumission de l'offre financière | Précision sur la réponse 001 : Le fichier de la partie générale comporte des éléments financiers (onglets Investissement, Charges d’exploitation, PPG0, Plan d’affaires). Pouvez-vous confirmer que ces onglets complétés ne seront remis qu’avec l’offre financière et ne sont donc pas à compléter pour le 28 octobre ? |  | Effectivement tout le volet financier sera à remettre au moment de l'offre financière.
60 | Capacité techniques | Des installations dont la capacité cumulée dépasse 5 MWh, mais qui sont individuellement plus petites, peuvent-elles être prises en compte dans la note technique ? |  | Conformément au§I.2 du cahier des charges, il est nécessaire d'avoir réalisé au moins une insallation dont la capacité unitaire est d'au moins 5MW ou 5 MWh. Plusieurs installations dont la capacité cumulée dépasse 5 MWh ne seront donc pas prises en compte.
61 | Ch5, 5.2, req 12: Dimensionnement en puissance réactive | Quelles sont les valeurs de Qmax et Qmin attendus sur le diagramme PQ N°2? Doit-on comprendre qu'il est attendu à minima un Qmax et Qmin à 0,75*Pmax_inj ou abs et un maximum de sorte que Qmax ou Qmin soit supérieur à Pmax_inj ou abs dans la limite technique du convertisseur? | Effectivement la tangente phi nominale maximale est de 0,75 pour le diagramme PQ n°2. En revanche il n'y a pas d'exigence sur le réactif maximal que peut fournir ou absorber le SSEE.
62 | Ch5, 5.3, req 14: Dimensionnement en courant de défaut | Dans quels modes de fonctionnements, les caractéristiques de contributions/absorptions de courant de défaut doivent-elles être fonctionnelles? (grid forming, following,blackstart, …) Pouvez-vous donner l'occurence annuelle des défauts sur lesquels la batterie contriburait en courant (à 1,2In et à 3In).Les éléments demandés ci-dessus sont nécessaire au bon dimmensionnement de l'installation. | Les caractéristiques de contribution/absorption de courant de défaut doivent être fonctionnelles dès que le SSEE est couplé au réseau Enercal, peu importe son mode de fonctionnement (grid forming, grid following, blackstart) Il est difficile de répondre avec précision sur l'occurence annuelle des défauts sur lesquels la batterie contriburait en courant, car ces occurences sont fortement dépendantes de facteurs extérieurs (météo, vandalisme, etc.) Il faut que le système puisse fournir ces courants de défauts à tout moment sans limitation de fréquence sur une période donnée.
63 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 12 page 17-20 / 32 | La pénalité liée à l'écart entre la disponibilité effective et contractuelle est-elle cumulable avec les autres pénalités plafonnées à 10% de la PPG ? Peut-on avoir des pénalités excédant les revenus sur une année ? | La pénalité sur l'écart de disponibilité est cumulable avec les autres pénalités. Il existe potentiellement des cas avec disponibilité très faible (<10% de l'année) et beaucoup de fortuits qui entraînent des pénalités supérieures au revenu. En l'état il n'est pas prévu de caper la pénalité liée à l'écart entre la disponibilité effective et contractuelle.
64 | III.4 Notation du coût CDC Page 12/14 | Le calcul du coût est-il bien basé (comme précisé sur l'Excel) sur un montant de l'investissement hors subventions ? Cela veut donc dire que l'obtention de subventions n'est pas valorisée dans le calcul du coût ? |  | Effectivement, les subventions n'étant pas garanties au moment du dépôt du dossier, celles-ci ne sont pas prises en compte.
65 | Renseignements généraux et financiers | Pourrait-on avoir un onglet dans le fichier "renseignements généraux et financiers" qui permette le calcul du coût ? |  | Le coût peut être obtenu en sommant les valeurs des PPG et des PCV annuelles sur les douze ans d'exploitation. Ces donées apparaissent dans l'onglet plan d'affaires.
66 | Renseignements généraux et financiers Onglet "Plan d'affaires" | Il semblerait que l'onglet "plan d'affaire" soit faux : en effet, l'amortissement suit la même indexation que la rémunération sur l'investissement initial, alors que dans la formule d'indexation il est compris dans la pondération du coefficient "b", qui reste constant sur la durée du contrat. Pouvez-vous confirmer qu'il y a une erreur ? |  | En effet, suite à la question 44 du fichier "Questions réponses publiques", le fichier "renseignements généraux et financiers" a été corrigé pour tenir compte de cette erreur.
67 | Renseignements généraux et financiers Onglet "PPG 0" | Les schémas de défiscalisation sont-ils considérés comme des subventions ? |  | Oui
68 | Renseignements généraux et financiers Onglet "Charges fixes d'exploitation" | Peut-on intégrer les taxes locales dans les charges fixes d'exploitation ? |  | Oui sauf la TGC car elle est récupérable
69 | Projet de contrat de mise à disposition du stock d'énergie article 18 | Dans le cas où l'indisponibilité du réseau ENERCAL entrainerait une dégradation des performances de l'équipement, est-il prévu de pouvoir réviser les conditions générales du contrat. Nous pensions, par exemple, à une scénario très défavorable où le réseau connaitrait une avarie après un cycle de décharge complète de l’équipement, puis serait indisponible pendant une période longue. La batterie ne pouvant pas être rechargée, mais devant continuer à alimenter ses auxiliaires, serait amener à utiliser son stock d’énergie au-delà des conditions normales de fonctionnement. | Le cas de figure évoqué rassemble plusieurs facteurs dont la probabilité semble faible. Néanmoins, une indisponibilité du réseau de transport assez longue pour compromettre l'alimentation des auxilliaires de l'installation et particulièrement des moyens de refroidissement ne peut arriver qu'en cas d'évènements climatiques extrèmes. Ce cas serait qualifié de "force majeure" conformément à l'article 27 du projet de contrat de stockage. Il ne semble pas possible de revoir les conditions générales du contrat suite à un cas de force majeure.
70 | CCTP Ch6, 6,5, req 41: Telecommunication | Qui monitore la connexion ? | La connexion entre le poste asservi du poste source de Boulouparis et le système de stockage sera monitoré par ENERCAL. Tout autre accès à distance sera monitoré par l'exploitant du système de stockage.
71 | I.3.4 Examen des offres CDC page 6//14 | Quel est la durée envisagée durant la phase A5 d'examen des offres ? Les échanges entre ENERCAL et les candidats sont-ils soumis à des délais pour apporter des compléments (commes sur les phase A3 et B3) | La durée envisagée de la phase A5 est de 2 à 3 mois, en fonction de l'importance des échanges avec les soumissionnaires. Les délais de réponse seront entendus entre ENERCAL et les soumissionnaires le moment venu.
72 | Cahier de vérification des performances système | Merci de confirmer les configurations attendues pour les simulations Powerfactory | Les simulations devront être réalisées avec les modèles du SSEE spécifiées dans le CCTP 05.07.2022 – CIST-DTP-ICE-21-0637-A1. Sauf mention spécifique dans la fiche de performance, un premier set de paramètres du SSEE; considérant un facteur de puissance nominal <=0,8 (Req-13) et une capacité d’injection d’Icc >= 3In (Req-15), devra être utilisé pour l’ensemble des simulations en mode grid following et un second set pour l’ensemble des simulations en mode grid forming. Les simulations ne doivent pas être réalisées en considérant les exigences Req-10.
73 | IV. Obligations du candidat après sélection de son offre, page 13 du CDC | Le CDC prévoit un calendrier de réalisation sous 18 mois à partir du vote de l'arrêté d'agrément du contrat d'achat. Compte-tenu des disponibilités des fournisseurs de certains équipement, ce délai implique la commande de certains équipements sitôt l'agrément voté. Dans le même temps des autorisations devront être obtenues par le candidat retenu et font porter un risque en cas de rejet ou opposition. Le terrain d'implantation n'étant pas précisé, pouvez-vous garantir la compatibilité du projet avec le PUD de Boulouparis ? La réglementation ICPE sur les batteries est en cours de modification et le projet de prescriptions partagé n'est pas dans sa version définitive. Est-il prévu de pouvoir actualiser la PPG dans le cas où de nouvelles prescriptions entraineraient des coûts non prévus ? |  | Concernant l'impact potentiel du projet de réglementation ICPE, celui-ci devrait être couvert par le §25 du projet de contrat. A noter que la réglementation est presque finalisée et qu'elle a été présentée aux porteurs de projets, ce risque est donc minime.
74 | Questions_réponses_publiques_12102022 Questions 002 et 016 | Le marché des matières premières se montre très fluctuants au cours des dernières années. Or il est sollicité un délai de validité de l'offre de 4 mois. Est-il prévu une mesure exceptionnelle en cas de modification substantielle des coûts entre la remise de l'offre financière et le vote de l'agrément du contrat d'achat ? |  | Le délai de validité sera raccourci à 3 mois, aucune mesure exceptionnelle n'est prévue.
75 | Questions_réponses_publiques_12102022 Question 055 | Le terrain d'implantation (localisation, nature, état initial) n'est pas connu des candidats. Les éléments d'informations apportés "sont donnés à titre informatifs et pourront être amenés à changer". Par conséquent, les coûts liés aux actions d'aménagement, de génie civil et autres coûts liés à d'éventuelles mesures ERC ou de compatibilité à la réglementation ICPE sont susceptibles d'être modifiés. Est-il prévu de réviser la PPG en cas de surcoûts liés à ces postes d'investissement ? |  | Le § 25 du projet de contrat couvre ce risque.
76 | Projet de prescriptions pour les unités de stockage article 1 page 2/12 | Les deux parcelles rectangulaires (100 m x 80 m) qui seront mises à disposition ne permettent pas de respecter les distances prévues dans le projet de prescriptions. Une surface de 2,5 ha serait plus adéquat. | La surface pourra éventuellement être ajustée si la réglementation le nécessite.
77 | Rémunération des charges d'exploitation (pièce PPG0 & plan d'Affaires) | La rémunération des charges d'exploitation est linéarisée dans le plan d'affaires à partir du calcul de la PPG0. Hors, sur les systèmes de stockage stationnaire, certaines opérations et charges d'exploitation peuvent croitre plus fortement sur la durée d'exploitation que l'indice économique calédonien proposé dans la formule d'indexation. Cette situation, bien que permettant à la fin de la durée d'exploitation un remboursement des charges d'exploitation, amènerait lors d'un éventuel audit des charges d'exploitation tel que rendu possible par le projet de contrat à constater une surrémunération de l'installation par rapport à ses coûts réels en début d'installation avec à la clé une révision de la PPG0. Comment prendre en compte ces décalages éventuels ? |  | Dans le plan d'affaires, pour le calcul de la PPG0, les charges d'exploitation sont effectivement linéarisés. Les candidats sont invités à présenter, s'ils le souhaitent, en plus du montant des charges linéarisé attendu, un prévisionnel de charges annuelles sur la durée de vie de l'installation. Ce prévisionnel pourra le cas échéant servir lors d'un éventuel audit des charges d'exploitation.
78 | Rémunération des GER (pièce PPG0 & Plan d'Affaires) | Comment sont rémunérés les GER par la PPG0 ? Est-ce le montant des GER linéarisé sur la durée de vie de l'installation ? Est-ce un calcul similaire à la délibération 2023-13 de la CRE portant communication relative à la méthodologie d'examen des projets de stockage dans le ZNI ? |  | Le GER est effectivement linéarisé sur la durée de vie de l'installation.
79 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 17 page 25/32 Impots et Taxes | Le projet de contrat indique que les prix affichés dans le contrat seront hors taxes, en particulier hors frais de douane. Doit-on comprendre que les droits de douane liés à l'importation des composantes de l'installation (conteneurs, transformateurs,...) seront remboursés par le GRT ? Il est ensuite indiqué que ce remboursement se fera à travers la prime variable |  | Il s'agit d'une erreur, le projet de contrat sera modifié, les droits de douanes doivent bien être intégrés aux prix.
80 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 12 pages 17 et 18/32 Ia et TPS | Dans le cas d'un évènement d'indisponibilité non planifié. Comment est calculé le montant de la pénalité ? Option 1: - en TPS entre 16h jusqu'à minuit puis en IA ou Option 2: - en TPS après 16h jusqu'à la remise en état du système (même si la remise arrive après minuit le lendemain) | Si l'évènement d'indisponibilité non planifié commence avant 16h00 et que Stockeur annonce au GRT avant 16h00 que l'évènement durera jusqu'au lendemain, la pénalité sera comptabilisé en TPS du début de l'évènement jusqu'à minuit puis en IA de minuit jusqu'à la fin de l'évènement. Si l'évènement non planifié commence après 16h00, la pénalité sera comptabilisé en TPS du début de l'évènement jusqu'à la fin de l'évènement. Si l'évènement en question s'étend en J+2 et que le Stockeur l'annonce au GRT avant 16h00 en J+1, la pénalité pourra être comptabilisé en IA à partir de minuit en J+1.
81 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 12 page 19/32 PEE | 1- La PPE est calculée tous les mois.Si la PEE n'est pas calculée à des niveaux équivalents de charge initiale (début de mois) et finale (fin de mois), des pénalités pourraient être demandées sans que le rendement de l'installation n'ai été réduit. 2- La consommation auxilliaire des batteires étant sensible à la température extérieure, une approche annuelle permettrait de lisser les effets saisonniers 3- Le recueil de performance ne donne des RTE que pour 5 points de puissance (20%, 40%, 60%, 80%, 100%). Pouvez vous clarifier quelle est la fonction de "Perte d’énergie contractuelle la perte d’énergie liée au rendement, fonction de P, à laquelle s’est engagé le Stockeur dans la Fiche de Recueil des Performances." mentionnée dans le projet de contrat | 1- La Perte d'énergie effective calculée tous les mois ne dépend pas de l'état de charge du système au moment du calcul. Les énergies chargées et déchargées cumulées sont issues des mesures compteur horodatés au PDL, donc indépendant des états de charges au moment des horodatages. 2- La consommation des auxilliaires peut effectivement être plus importante en été. Une approche annuelle pourrait-être acceptable. 3- Le RTE sur toute la plage de puissance sera déterminé en utlisant une interpolation linéaire des 5 points de puissances fournis. C'est avec ce RTE que sera calculé la perte d'énergie maximale contractuelle en fonction de P (moyenne 10 min) toujours grace au relevés du comptage au PdL. Dans les cas où la puissance sera proche de 0 la consommation des auxilliaires (également fournie dans le fichier de receuil des performances) sera utlisée.