## Page de garde
Révision | Date | Rédacteur | Vérifié par | Etat | Description de la révision | [5 empty] | Approuvé par
Revision | Date | Written by | Checked by | Status | [6 empty] | Approved by
Projet : Project : | BATTERIE Boulouparis
Commanditaire : Sponsor: |  |  |  |  | Maître d’ouvrage : Owner: |  |  | Constructeur ou Maître d’œuvre : Prime Contractor or Architect Engineer:
Référence : _____ Code : | / | / | / | / |  | / | / | / | /
| Filière | Site | Tranche | Zone ou système élément |  | Contrat | Type doc. | Domaine | Numéro d’ordre
| Network |  | Unit | Work Unit / E.S |  | Contract |  | Domain | Serial Number
Echelle / Scale: | Titre : Title : | [7 empty] | Système de codification: Coding system
- |  | Programme des essais fonctionnels de mise en service | [6 empty] | /
Format / | [8 empty] | Identifiant projet:
Size : | [8 empty] | /
A3 | Titre Projet : | [7 empty] | N° Classement :
| Project Title | BATTERIE Boulouparis | [6 empty] | /
Planche/ Page : | [8 empty] | N° Fournisseur:
Sheet / Page : | Plan Guide: | [5 empty] | Plan d’exécution |  | Customer
1/2 | Guide Drawing | [5 empty] | Erection Drawing
Identification et références de l’émetteur :
Issuer Identification : | [8 empty] | Commande/Marché
Validité de tranche:
Unit identify
Sites
[10 empty] | - | - | - | - | -
| Diffusion: | Confidentiel: |  | Restreint : |  | ENERCAL | Libre:
| Access | Confidential |  | Restricted |  |  | Free
Copyright © : 2022
X

## Programme des essais
Révision : |  | ??
Date : |  | ??
N° | Intitulé du test | Famille de test | Objectif(s) | Exigences associées | Critères de conformité | Commentaire(s)
1 | Test de communication | Communication | Validation de la table d'échange et des délais de propagation | REQ32, REQ33 et NOTE 1 | écriture/lecture en temps et dans les bons registres pour chaque variable | /
2 | Test des protections | Protection | Valider les réglages des protection de découplages | REQ72 à REQ77 | Réglages conformes aux exigences | /
3 | Test de couplage au réseau en Grid following | Manœuvre | Vérifier que le couplage s’effectue sans difficulté dans les plages de tension/fréquence de la convention raccordement et que les installations voisines ne sont pas perturbées | REQ62 | Pas de déclenchement Pas de perturbation sur le RPTE | Le temps de démarrage sera mesuré par la même occasion
4 | Test de couplage au réseau en Grid forming | Manœuvre | Vérifier que le couplage s’effectue sans difficulté dans les plages de tension/fréquence de la convention raccordement et que les installations voisines ne sont pas perturbées | REQ62 | Pas de déclenchement des protections Pas de perturbation sur le RPTE | Le temps de démarrage sera mesuré par la même occasion
5 | Basculement entre mode grid forming et grid following | Manœuvre | Vérifier que le changement de mode s’effectue sans difficulté et sans perturbation du RPTE | N/A | Pas de déclenchement des protections Pas de perturbation sur le RPTE | /
6 | Programme de marche en Grid following | Pilotabilité | Vérification de la réception et de l'application d'un programme de marche de test | REQ 15, REQ18 à REQ22, REQ25 à REQ27 | Programme de marche respecté avec Respect des limitations | Les taux de rampes seront mesurés par la même occasion
7 | Programme de marche en Grid forming | Pilotabilité | Vérification de la réception et de l'application d'un programme de marche de test | REQ 15, REQ18 à REQ22, REQ25 à REQ27 | Programme de marche respecté avec Respect des limitations | Les taux de rampes seront mesurés par la même occasion
8 | Consignes temps réel en mode automatique et en fonctionnement Grid following | Pilotabilité | Vérification de la réception et de l'application des consignes | REQ16, REQ18 à REQ21, REQ23, REQ25 à REQ27, REQ28 à REQ31 | Consignes respectées avec Respect des limitations | Les taux de rampes seront mesurés par la même occasion
9 | Consignes temps réel en mode automatique et en fonctionnement Grid forming | Pilotabilité | Vérification de la réception et de l'application des consignes | REQ16, REQ18 à REQ21, REQ23, REQ25 à REQ27, REQ28 à REQ31 | Consignes respectées avec Respect des limitations | Les taux de rampes seront mesurés par la même occasion
10 | Consignes temps réel en mode manuel et en fonctionnement Grid following | Pilotabilité | Vérification de la réception et de l'application des consignes | REQ17, REQ18 à REQ21, REQ24, REQ25 à REQ27, REQ28 à REQ31 | Consignes respectées avec Respect des limitations | Les taux de rampes seront mesurés par la même occasion
11 | Consignes temps réel en mode manuel et en fonctionnement Grid forming | Pilotabilité | Vérification de la réception et de l'application des consignes | REQ17, REQ18 à REQ21, REQ24, REQ25 à REQ27, REQ28 à REQ31 | Consignes respectées avec Respect des limitations | Les taux de rampes seront mesurés par la même occasion
12 | Mesure du la capacité en energie du SSEE et du RTE maximal | Caractérisation | Validation de la valeur de RTE Validation de l'energie disponible de [SoC_derating_inj à SoC_max_utilisable] Validation de l'energie disponible de [SoC_min_utilisable à SoC_derating_inj] | REQ2 à REQ6, REQ8 | Respect des exigences et des valeurs d'étude | Une estimation des performances en fin de contrat sera calculée à cette étape
13 | Caractérisation du diagramme PQ | Caractérisation | Vérification des points de fonctionnement assignés du SSEE | REQ9, REQ10 | Pas de déclenchement des protections Pas de perturbation sur le RPTE | /
| Mesure du TDH | Caractérisation | Vérifer que le SSEE ne dégrade pas la qualité de l'energie au PDL | Convention de raccordement | Respect des exigences de la convention de raccordement | /
14 | Test de self discharge sur 24h | Caractérisation | vérifier le niveau de décharge intrinsèste du système de stockage sans sollicitation | REQ8 | Respect des exigences et des valeurs d'étude | /
15 | Caractéristique statique du réglage primaire de fréquence en Grid following | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ34 à REQ38 | Respect des exigences | /
16 | Performances dynamiques du réglage primaire de fréquence en Grid following | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ41, REQ42 | Respect des exigences | /
17 | Caractéristique statique du réglage de la tension en Grid following | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ 43 à REQ 47 | Respect des exigences | /
18 | Performances dynamiques du réglage de la tension en Grid following | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ51, REQ 52 | Respect des exigences | /
19 | Caractéristique statique du réglage de la puissance réactive en Grid following | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ43, REQ44, REQ48 à REQ50 | Respect des exigences | /
20 | Performances dynamiques du réglage de la puissance réactive en Grid following | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ51, REQ 52 | Respect des exigences | /
21 | Caractéristique statique du réglage primaire de fréquence en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ39 à REQ40 | Respect des exigences | /
22 | Performances dynamiques du réglage primaire de fréquence en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ41, REQ42 | Respect des exigences | /
23 | Caractéristique statique du réglage de la tension en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ 43 à REQ 47 | Respect des exigences | /
24 | Performances dynamiques du réglage de la tension en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ51, REQ 52 | Respect des exigences | /
25 | Caractéristique statique du réglage de la puissance réactive en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ43, REQ44, REQ48 à REQ50 | Respect des exigences | /
26 | Performances dynamiques du réglage de la puissance réactive en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ51, REQ 52 | Respect des exigences | /
27 | Comportement de la fréquence en limite d'injection de puissance active en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ78, REQ80 | Respect des exigences | /
28 | Comportement de la fréquence en limite d'absorption de puissance active en Grid forming | Services système | Valider les performances de régulation du SSEE | REQ79, REQ80 | Respect des exigences | /
29 | îlotage | Manœuvre | Vérifier que l’îlotage du SSEE se déroule correctement sans déclenchement et dans les temps prévus | REQ63 à REQ66 | Respect des exigences | /
30 | Marche / arrêt | Manœuvre | Vérifier que la mise en marche et en arrêt du SSEE se déroule correctement sans déclenchement et dans les temps prévus | REQ67 à REQ70 | Respect des exigences | /
31 | Black start et renvoi de tension | Services système | Vérifier que le SSEE est en capacité de se coupler sur un réseau mort et de réalimenter des charges connectées sur le RPTE dans les plages de tension et de fréquence normale | REQ56 à REQ61 | Respect des exigences | /
32 | Energisation du SSEE par le RPTE | Manœuvre | Vérifier la capacité du SSEE a pouvoir être alimentés par le RPTE sans aucun dispositif de synchronisation | REQ71 | Pas de déclenchement Pas de courant d'appels supérieurs à la capacité du RPTE | /
33 | Essais de fonctionnement sur 24h | Services système en mode grid following | vérifier la capacité de l’installation à fonctionner de façon continue sans déclenchement | N/A | Respect des exigences | /
34 | Essais de fonctionnement sur 24h | Services système en mode grid forming | vérifier la capacité de l’installation à fonctionner de façon continue sans déclenchement | N/A | Respect des exigences | /
Le test des téléinformations est à la main d'Enercal
Les exigences non-testées sont les suivantes et doivent être vérifiées via le monitoring
Injection d'Icc
capacité du SSEE à fonctionner dans les plages exeptionnelles et de défaut du RPTE
Note on K20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : A modifier dans CCTP