## Données Générales
| Donnée requise au PDL et garantie sur la durée de vie du contrat | Unité | Valeur à renseigner par le soumissionnaire | Commentaires
A. | Donnée générales
A.1 | Puissance active maximale d'injection [Pmax_inj ] | [MW]
A.2 | Puissance active maximale d'absorption [Pmax_abs] | [MW]
A.3 | Energie maximale injectable [E_max_inj] | [MWh] |  | Energie déchargée au PDL entre SoC_derating_abs et SoC_derating_inj
A.4 | Energie maximale absorbable [E_max_abs] | [MWh] |  | Energie soutirée du PDL entre SoC_derating_inj et SoC_derating_abs
A.5 | Energie injectable résiduelle [E_res_inj] dans la plage de SoC [SoC_min_utilisable ; SoC_derating_inj) | [MWh]
A.6 | Plage de dérating en injection [SoC_min_utilisable] ; SoC_derating_inj] | [% ; %]
A.7 | Energie absorbable résiduelle [E_res_abs] dans la plage de SoC [SoC_derating_abs ; SoC_max_utilisable) | [MWh]
A.8 | Plage de dérating en absorption [SoC_derating_abs ; SoC_max_utilisable] | [% ; %]
A.9 | Nombre de cycles équivalents annuel garanti
A.10 | Puissance réactive maximale d'injection [Qmax_inj ] | [MVAr]
A.11 | Puissance réactive maximale d'absorption [Qmax_abs] | [MVAr]
A.12 | Puissance apparente nominale [Sn] | [MVA] |  | Sn=√(Pmax_inj^2+Qmax_inj^2 )
A.13 | Injection de courant de défaut maximal | [A] |  | Courant maximal injecté par phase en défaut
A.14 | Dureée maximale d'injection de courant de défaut | [s]
A.15 | Capacité de surcharge en puissance active sans limitation de durée | [MW]
A.16 | Capacité de surcharge en puissance active temporaire *Préciser la durée | [MW] [s]
A.17 | Capacité de surcharge en puissance reactive sans limitation de durée | [MVAr]
A.18 | Capacité de surcharge en puissance reactive temporaire *Préciser la durée | [MVAr] [s]
A.19 | Capacité de surcharge en puissance apparente sans limitation de durée | [MVA]
A.20 | Capacité de surcharge en puissance apparente temporaire *Préciser la durée | [MVA] [s]
A.21 | Contraintes de fonctionnement |  |  | -
B. | Qualité de l'énergie
B.1 | Taux d'emission harmonique | [kV] |  | IEC/TR 61000-3-6

## Diagramme PQ
| Donnée requise au PDL et garantie sur la durée de vie du contrat | Commentaires | Unité
C.1 | Diagramme PQ Pour Updl = 0,8 ; 0,87 ; 0,95 ; 1 ; 1,05 ; 1,14 ; 1,174] | Tableaux de valeurs et graphiques superposées avec légende | MW et Mvar

## Rendement
| Donnée requise au PDL et garantie sur la durée de vie du contrat | Commentaires | Unité
D.1 | RTE garanti pour : *chaque année du contrat *un cycle de charge - décharge aux puissances actives suivantes (en absorption et injection) : 20%, 40%, 60%, 80%, 100% | Tableaux de valeurs et courbes | %
D.2 | Consommation des auxiliaires |  | kW

## Manoeuvres
| Donnée requise au PDL et garantie sur la durée de vie du contrat | Unité | Valeur à renseigner par le soumissionnaire | Commentaires
Marche / Arrêt
E.1 | Délai maximal de découplage de l'installation du réseau après réception de la commande d'arrêt envoyée par le Client | [s]
E.2 | Délai maximal de synchro-couplage de l'installation du réseau après réception de la commande de marche envoyée par le Client | [s]
Îlotage
E.3 | Durée minimale d'îlotage | [min] |  | *Durée minimale avant laquelle l'installation ne peut pas se synchro-coupler *l'installation alimente ses auxiliaires durant l'îlotage
E.4 | Durée maximale d’ilotage | [min] |  | *Durée maximale après laquelle l'installation ne peut plus se synchro-coupler au réseau *l'installation alimente ses auxiliaires durant l'îlotage
E.5 | Durée maximale de la séquence de synchro-couplage en état d'îlotage | [s] |  | A partir de l'envoi de la commande par le Client

## Performances système
| Donnée requise au PDL | Unité | Valeur à renseigner par le soumissionnaire | Commentaires
F. | Performances de régulation
Consignes P/Q/U
F.1 | Plages de limitation de vitesse de variation de Parbitrage *Limitation positive Limitation négative | '[MW/mn ; MW/mn] '[MW/mn ; MW/mn] |  | consigne de puissance transmise par le Client en pilotage automatique
F.2 | Plage de limitation de vitesse de variation de Pmanu *Limitation positive Limitation négative | [MW/s] |  | consigne de puissance transmise par le Client en pilotage manuel
F.3 | Plage de limitation de vitesse de variation de Pf2 *Limitation positive Limitation négative | [MW/s] |  | consigne de participation au réglage secondaire de fréquence transmise par le client en pilotage automatique
F.4 | Erreur statique maximale dela régulation de puissance active | [%]
F.5 | Plages de limitation de vitesse de variation de la tension [Ucons] *Limitation positive *Limitation négative | '[pu/s] '[pu/s] |  | consigne de tension transmise par le Client
F.6 | Erreur statique maximale de la régulation de tension | [%]
F.7 | Limite de vitesse de variation de puissance réactive [Qcons] *Limitation positive *Limitation négative | '[MVar/s] '[MVar/s] |  | consigne de puissance transmise par le Client
F.8 | Erreur statique maximale de la régulation de puissance réactive | [%]
Réglage primaire de fréquence
Grid forming
F.9 | Plages des paramètres de la caractéristique du réglage primaire de fréquence P1(f) | [MW] ; [Hz]
F.10 | Plage de réglage du dépassement maximal Dmax | [% ; %]
F.11 | Plage de réglage du temps de montée tm | [s ; s]
F.12 | Plage de réglage du temps de réponse à 5% tr5% | [s ; s]
Grid following
F.13 | Plages des paramètres de la caractéristique du réglage primaire de fréquence P1(f) | [MW] ; [Hz]
F.14 | Plage de réglage du dépassement maximal Dmax | [% ; %]
F.15 | Plage de réglage du temps de montée tm | [s ; s]
F.16 | Plage de réglage du temps de réponse à 5% tr5% | [s ; s]
F.17 | Plage de réglage de la constante de temps du filtre passe bas | [s ; s]
Réglage de tension
F.18 | Plages des paramètres de la caractéristique du réglage primaire de tension ΔUref(Q) | [Mvar ; kV]
F.19 | Plage de réglage du dépassement maximal Dmax | [% ; %]
F.20 | Plage de réglage du temps de montée tm | [s ; s]
F.21 | Plage de réglage du temps de réponse à 5% tr5% | [s ; s]
Réglage de puissance reactive
F.22 | Plages des paramètres de la caractéristique du réglage de puissance réactive ΔQref(U) | [Mvar ; kV]
F.23 | Plage de réglage du dépassement maximal Dmax | [% ; %]
F.24 | Plage de réglage du temps de montée tm | [s ; s]
F.25 | Plage de réglage du temps de réponse à 5% tr5% | [s ; s]
Blackstart
F.26 | Durée minimale et maximale de la rampe de la séquence de blackstart |  |  | [s ; s]
F.27 | Durée minimale et maximale de la séquence de blackstart |  |  | [s ; s]
G. | Performances système
G.1 | Précision de la mesure du SoC | [%] |  | Tableau de valeur sur toute la plage de SoC
G.2 | Précision de la mesure du SoH | [%]