## Questions_réponses
Réponses aux questions des candidats relatives à l'appel à projets portant sur la réalisation d'une installation de stockage d'électricité par batteries électrochimiques
N° | Sujet | Question Soumissionnaire | Réponse ENERCAL | Réponse DIMENC
1 | Remise offre - Cahier des Charges, section "I.3.2 Dépôt des offres" | Nous souhaitons demander confirmation que la deadline du 28 octobre ne concerne que les parties Générale et Technique (et non pas la partie Financière, même préliminaire). |  | La dead line du 28 octobre concerne effectivement uniquement les parties générales et tehcniques. L'offre financière sera à retourner une fois les échanges techniques avec ENERCAL terminés et la proposition technique validée.
2 | Indexation du prix | Nous suggèrons d'insérer un principe d'indexation du prix de l'offre pour prendre en compte la fluctuation du prix des matières premières, notamment lithium, entre la remise de l'offre, et la signature du contrat. |  | Le délai entre la remise de l'offre financière et la signature du contrat devrait être assez court compte tenu des impératifs de mise en service. Il n'est pas prévu d'insérer de principe d'indexation du prix.
3 | Localisation de l'installation | Bien noté qu'Enercal mettra à disposition un terrain (merci) - Est-ce possible de recevoir l'identifiant NIC de la parcelle en question svp? | Nous ne disposons pas encore du numéro NIC de la parcelle (en cours de division).
4 | Capacite technique | Une filiale caledonienne d'un groupe international peut-elle utiliser les projets realisés par le groupe, pour remplir le critère technique ? Ou faut-il que le pétitionnaire soit l'entité qui ait realisé les projets, pour remplir le critère technique? |  | Dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, l'expérience du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité technique.
5 | Taille de la batterie | Pouvez-vous svp confirmer que la batterie doit avoir une capacité de 150MWh utiles jusqu'à la fin de l'année 12? (i.e. un surdimensionnement à l'année 1 est nécessaire pour prendre en compte le vieillissement de la batterie) | La capacité utile de la batterie doit effectivement être de 150 MWh sur toute la durée du contrat.
6 | Coût écrêtement EnR (Cahier des charges, section III.4) | Le Coût(P) étant fonction du coût d'écrêtement EnR (fixé) et du taux de disponibilité de l'installation (fixe sur l'année), faut-il comprendre qu'une indisponibilité de la centrale la nuit sera considérée comme aussi impactante sur le Coût(P) qu'une indisponibilité le jour, même si la pénétration d'EnR est plus importante en milieu de journée? | C'est exact.
7 | Auxiliaires | Les consommations auxiliaires doivent-elles être prises en charge par la batterie, par le réseau, ou cela dépend? | Les consommations auxiliaires sont pris en charge par la batterie et sont inclus dans son rendement. Lorsque cela n'est pas possible, se référer au chapitre 7 du document "Projet contrat Stockage NC_VF"
8 | Modélisation réseau & Simulations PowerFactory | Notre compréhension est que les simulations PowerFactory s'arrêtent au PDL du BESS et n'incluent pas le réseau Enercal. Confirmez-vous? Sinon, est-il possible d'obtenir le modèle PowerFactory du réseau de la Grande Terre? | C'est exact, les modèles PowerFactory à fournir par le Bidder s'arrêtent au PDL du BESS. Les simulations à réaliser par le bidder sont décrites dans le document "Cahier de vérification des performances système"
9 | Cahier de vérification des performances système | Le document fait référence à 16 'fiches' / simulations. Est-ce au Bidder ou au Client de réaliser ces 16 simulations? | C'est ai Bidder deréaliser ces simulations
10 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | Pouvez-vous svp confirmer qu'un score de 0 / 5 à la capacité financière (Cf) (i.e. min CA < 34 Md CPF) n'est pas éliminatoire? |  | Non, seul le critère relatif à la capacité technique est éliminatoire.
11 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | Commentaire: Le Cf décroit brusquement de environ 4 pts / 5 pour une société avec min CA juste au dessus de 34 Md CPF, à 0 pt / 5 pour une société avec un min CA juste en dessous de 34 Md CPF. Il y a -t-il une intention à décourager les sociétés concernées? Est-ce possible de revoir la formule pour une descente moins raide? |  | Il n'y avait pas d'intention de décourager des entreprises dont le CA serait juste en dessous de 34 Mds de francs CFP, mais plutôt une volonté de favoriser les entreprises que l'on estime certaines d'avoir la capacité financière suffisante pour mener à terme le projet.
12 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | En cas de JV, quel CA devons-nous considérer pour le min CA pour déterminer le score Cf? |  | En cas de Joint Venture, le CA de la Joint Venture sera recalculé à partir du CA des différentes sociétés composant la JV et au prorata des parts de chaque société dans la JV.
13 | CCTP Section 9.3 - QUALITE DE LA TENSION | Sans connaissance des harmoniques du réseau Enercal, il nous est difficile de choisir le bon filtre à harmoniques éventuellement à rajouter. Nous pouvons proposer de choisir les bons onduleurs qui produisent le moins d'harmoniques, mais si un filtre harmonique venait à être déterminé comme étant nécessaire pendant la phase de conception, nous proposons que cela soit sur la base d'un ordre de modification. Svp veuillez confirmer que cela est en ligne avec vos attentes. | Cela est conforme avec nos attentes
14 | CCTP Section 5.4 - ARCHITECTURE DU SSEE EN SOUS-SYSTEMES | La redondance s'étend-elle à la séparation physique ? Par exemple, les 2 tableaux de connexion / switchgear sont-ils logés dans 2 bâtiments séparés (pour en cas d'incendie typiquement) ? | La redondance s'entend en effet jusqu'aux points de livraison.L'architecture du/des batiments est laissé libre au soumissionnaire mais les tableaux de connexion doivent être à minima dans 2 locaux séparés par des parois d'indice REIXXX à déterminer à partir d'une note de stratégie incendie. En sus, Il ne devra pas y avoir de modes communs de defaillance
16 | Cahier des charges - Validité de l'offre | Aucune durée de validité de l'offre ne semble indiquée dans le cahier des charges. Pouvez-vous svp indiquer de combien de temps doit-elle être? A cet effet, cf question #2 sur l'indexation des prix. |  | Une fois l'offre financière transmise à la DIMENC, il est attendu que l'arrêté d'autorisation d'exploiter soit délivré dans un délai de 2 mois maximum et que le contrat soit agréé au maximum dans les 2 mois qui suivent. Une délai de validité de 4 mois est donc attendu.
17 | Cahier des Charges & Contrat - Raccordement au réseau / poste source de Boulouparis. | Pouvez-vous svp clarifier la répartition des rôles concernant la connexion entre le Poste de Livraison et le poste source de Boulouparis? La formule du PPG semble indiquer que le coût de ce raccordement est de la responsabilité du Pétitionnaire. Chaque candidat doit-il vous faire parvenir une demande de Note de Raccordement? Quid du délai habituel que cela prend? | La connexion entre le poste de livraison et le poste source de boulouparis est à la charge d'ENERCAL. Le cout de ce raccordement dans la formule du PPG sera donc à 0.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46