## Questions_réponses
Réponses aux questions des candidats relatives à l'appel à projets portant sur la réalisation d'une installation de stockage d'électricité par batteries électrochimiques
N° | Sujet | Question Soumissionnaire | Réponse ENERCAL | Réponse DIMENC
1 | Remise offre - Cahier des Charges, section "I.3.2 Dépôt des offres" | Nous souhaitons demander confirmation que la deadline du 28 octobre ne concerne que les parties Générale et Technique (et non pas la partie Financière, même préliminaire). |  | La dead line du 28 octobre concerne effectivement uniquement les parties générales et tehcniques. L'offre financière sera à retourner une fois les échanges techniques avec ENERCAL terminés et la proposition technique validée.
2 | Indexation du prix | Nous suggèrons d'insérer un principe d'indexation du prix de l'offre pour prendre en compte la fluctuation du prix des matières premières, notamment lithium, entre la remise de l'offre, et la signature du contrat. |  | Le délai entre la remise de l'offre financière et la signature du contrat devrait être assez court compte tenu des impératifs de mise en service. Il n'est pas prévu d'insérer de principe d'indexation du prix.
3 | Localisation de l'installation | Bien noté qu'Enercal mettra à disposition un terrain (merci) - Est-ce possible de recevoir l'identifiant NIC de la parcelle en question svp? | Nous ne disposons pas encore du numéro NIC de la parcelle (en cours de division).
4 | Capacite technique | Une filiale caledonienne d'un groupe international peut-elle utiliser les projets realisés par le groupe, pour remplir le critère technique ? Ou faut-il que le pétitionnaire soit l'entité qui ait realisé les projets, pour remplir le critère technique? |  | Dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, l'expérience du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité technique.
5 | Taille de la batterie | Pouvez-vous svp confirmer que la batterie doit avoir une capacité de 150MWh utiles jusqu'à la fin de l'année 12? (i.e. un surdimensionnement à l'année 1 est nécessaire pour prendre en compte le vieillissement de la batterie) | La capacité utile de la batterie doit effectivement être de 150 MWh sur toute la durée du contrat.
6 | Coût écrêtement EnR (Cahier des charges, section III.4) | Le Coût(P) étant fonction du coût d'écrêtement EnR (fixé) et du taux de disponibilité de l'installation (fixe sur l'année), faut-il comprendre qu'une indisponibilité de la centrale la nuit sera considérée comme aussi impactante sur le Coût(P) qu'une indisponibilité le jour, même si la pénétration d'EnR est plus importante en milieu de journée? | C'est exact.
7 | Auxiliaires | Les consommations auxiliaires doivent-elles être prises en charge par la batterie, par le réseau, ou cela dépend? | Les consommations auxiliaires sont pris en charge par la batterie et sont inclus dans son rendement. Lorsque cela n'est pas possible, se référer au chapitre 7 du document "Projet contrat Stockage NC_VF"
8 | Modélisation réseau & Simulations PowerFactory | Notre compréhension est que les simulations PowerFactory s'arrêtent au PDL du BESS et n'incluent pas le réseau Enercal. Confirmez-vous? Sinon, est-il possible d'obtenir le modèle PowerFactory du réseau de la Grande Terre? | C'est exact, les modèles PowerFactory à fournir par le Bidder s'arrêtent au PDL du BESS. Les simulations à réaliser par le bidder sont décrites dans le document "Cahier de vérification des performances système"
9 | Cahier de vérification des performances système | Le document fait référence à 16 'fiches' / simulations. Est-ce au Bidder ou au Client de réaliser ces 16 simulations? | C'est ai Bidder deréaliser ces simulations
10 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | Pouvez-vous svp confirmer qu'un score de 0 / 5 à la capacité financière (Cf) (i.e. min CA < 34 Md CPF) n'est pas éliminatoire? |  | Non, seul le critère relatif à la capacité technique est éliminatoire.
11 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | Commentaire: Le Cf décroit brusquement de environ 4 pts / 5 pour une société avec min CA juste au dessus de 34 Md CPF, à 0 pt / 5 pour une société avec un min CA juste en dessous de 34 Md CPF. Il y a -t-il une intention à décourager les sociétés concernées? Est-ce possible de revoir la formule pour une descente moins raide? |  | Il n'y avait pas d'intention de décourager des entreprises dont le CA serait juste en dessous de 34 Mds de francs CFP, mais plutôt une volonté de favoriser les entreprises que l'on estime certaines d'avoir la capacité financière suffisante pour mener à terme le projet.
12 | Cahier des charges page 11 Capacité Financière | En cas de JV, quel CA devons-nous considérer pour le min CA pour déterminer le score Cf? |  | En cas de Joint Venture, le CA de la Joint Venture sera recalculé à partir du CA des différentes sociétés composant la JV et au prorata des parts de chaque société dans la JV.
13 | CCTP Section 9.3 - QUALITE DE LA TENSION | Sans connaissance des harmoniques du réseau Enercal, il nous est difficile de choisir le bon filtre à harmoniques éventuellement à rajouter. Nous pouvons proposer de choisir les bons onduleurs qui produisent le moins d'harmoniques, mais si un filtre harmonique venait à être déterminé comme étant nécessaire pendant la phase de conception, nous proposons que cela soit sur la base d'un ordre de modification. Svp veuillez confirmer que cela est en ligne avec vos attentes. | Cela est conforme avec nos attentes
14 | CCTP Section 5.4 - ARCHITECTURE DU SSEE EN SOUS-SYSTEMES | La redondance s'étend-elle à la séparation physique ? Par exemple, les 2 tableaux de connexion / switchgear sont-ils logés dans 2 bâtiments séparés (pour en cas d'incendie typiquement) ? | La redondance s'entend en effet jusqu'aux points de livraison.L'architecture du/des batiments est laissé libre au soumissionnaire mais les tableaux de connexion doivent être à minima dans 2 locaux séparés par des parois d'indice REIXXX à déterminer à partir d'une note de stratégie incendie. En sus, Il ne devra pas y avoir de modes communs de defaillance
16 | Cahier des charges - Validité de l'offre | Aucune durée de validité de l'offre ne semble indiquée dans le cahier des charges. Pouvez-vous svp indiquer de combien de temps doit-elle être? A cet effet, cf question #2 sur l'indexation des prix. |  | Une fois l'offre financière transmise à la DIMENC, il est attendu que l'arrêté d'autorisation d'exploiter soit délivré dans un délai de 2 mois maximum et que le contrat soit agréé au maximum dans les 2 mois qui suivent. Une délai de validité de 4 mois est donc attendu.
17 | Cahier des Charges & Contrat - Raccordement au réseau / poste source de Boulouparis. | Pouvez-vous svp clarifier la répartition des rôles concernant la connexion entre le Poste de Livraison et le poste source de Boulouparis? La formule du PPG semble indiquer que le coût de ce raccordement est de la responsabilité du Pétitionnaire. Chaque candidat doit-il vous faire parvenir une demande de Note de Raccordement? Quid du délai habituel que cela prend? | La connexion entre le poste de livraison et le poste source de boulouparis est à la charge d'ENERCAL. Le cout de ce raccordement dans la formule du PPG sera donc à 0.
18 | CCTP | Le CCTP indique plusieurs options pour lesquelles un chiffrage est demandé. Cf. Req 9, 12 et 14. Quelle est l'option/configuration principale que nous devons mettre en avant dans l'offre? (plan de masse, unifilaires, etc) Est-ce bien sur la base de cette même configuration que les différentes offres seront comparées? S'agit-il aussi de cette configuration pour laquelle il faudra fournir les simulations PowerFactory? | La configuration principale est la suivante : Pmax_injection = 50 MW FP nominal <= 0,8 Imax >= 3*In C'est sur la base de cette configuration que les offres seront comparées et que doivent être faite les simulations PowerFactory
19 | Deadline et Cahier de vérification des performances système | Le travail requis pour réaliser l'ensemble des simulations Powerfactory demandées est conséquent, et difficilement tenable dans le délai imparti jusqu'au 28 octobre. Est-ce possible de soit 1/ obtenir une extension de date limite de 2 mois, ou 2/ prioriser les fiches et ne se concentrer que sur les plus importantes (à Enercal d'indiquer lesquelles). | Les modèles PowerFactory ainsi que le dossier de simulation sont bien à remettre au stade de l'offre Pour un ingénieur d'étude confirmé disposant des modèles fournisseurs, il faut environ 2 à 3 semaines pour réaliser le dossier de simulation demandé.
20 | Formule PPG0 | La formule du PPG0 comprend le montant du démantèlement. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un montant linéarisé sur la durée du vie du contrat? (i.e. démantèlement /12) |  | Le montant du démantèlement est à intégrer sous forme de provisions pour démantèlement. Ce montant annuel doit effectivement être lissé sur la durée du contrat, soit 12 ans.
21 | Score Financier Cf | La Dimenc a précédemment informé que "'dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, l'expérience du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité technique.". Question: Quid des chiffres financiers pour le calcul du score financier Cf? Est-il également possible de considérer les chiffres du groupe international? |  | Comme pour la capacité technique, dans le cas où le soumissionnaire est une filiale locale d'un groupe international, le CA du groupe pourra être prise en compte pour le critère de la capacité financière.
22 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Des plans côtés et géoréférencés de la zone d’implantation et des levés topographiques de la zone d’implantation faisant apparaitre les servitudes à prendre en compte sur la zone sont-ils disponibles ? | Non pas encore, la parcelle est en cours de division
23 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Une étude géotechnique ou résultats de sondage sont-ils disponibles ? | Non
24 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Quel est l’état naturel de la zone d’implantation ? Quels sont les enjeux de protection faune et flore identifiés ?Les batteries électrochimiques sont des installations classées pour l’environnement en province Sud, soumises à déclaration au titre de la rubrique 2925. Il n’est pas établi de dispositions spécifiques pour ces installations. La réglementation sur ces installations étant amené à évoluer (travaux en cours par la DGPR en France), faut-il prévoir des dispositions particulières pour cette installation ? Le service des installations classées de la DIMENC ou les services du SIVM Sud ont-ils des recommandations ou exigences qu’il convient de prendre en compte ? | La zone d'implantation ne présente pas d'enjeux apparents de protection faune et flores. Il s'agit d'un environnement type "savanne à niaoulis" à faible enjeu environnemental. La Province Sud et le service industrie de la DIMENC travaille à l'établissement de nouvelles dispositions spécifiques à la rubrique 2925. Merci de prendre contact avec les services concernés pour en avoir la teneur. Concernant les services du SIVM Sud la question leur a été transmise, mais les futures disposition spécifique à la rubrique 2925 prendront en compte les risques liés à la sécurité civile.
25 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Le site est-il desservi par des réseaux de communications liaisonnées ? | Le site sera à proximité immédiate des réseaux OPT
26 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Le site est-il desservi par le réseau d’eau AEP ou à proximité d’hydrant anti-incendie ? Si oui, quels sont les débits d’eau disponibles ? | Le réseau AEP est à proximité. La commune a été consultée sur la possibilité d'implanter un hydrant. Dans l'attente prévoir une résèrve d'eau de 120 m3 avec branchement pompier sur site.
27 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Dans quel état doit être restitué le terrain à la fin de l’exploitation ? | Dans l'état initial
28 | II. Composition des offres Pièce n°3 page 7 du CDC | Est-il possible de visiter le site d’implantation ? | Envisageable quand le site sera délimité.
29 | II. Composition des offres Pièce n°7 page 8 du CDC | Pouvez-vous définir plus précisément le rendement garanti ? Diffère-t-il du rendement technique et peut-il être égale à 1 si le système est capable au bout de 12 ans d’injecter sur le réseau l’Energie annuelle injectée ? | Le rendement garanti sur une année contractuelle à prendre en compte pour le calcul Coût(P) est la moyenne des round trip efficiency garantie par le soumissionnaire sur chaque année contractuelle au PDL (incluant la consommation auxiliaire et autres pertes) pour un cycle de charge / décharge complet à puissance nominale. Ces valeurs de round trip efficiency devront correspondre aux données fournies par le soumissionnaire dans la Fiche de Recueil des Performances
30 | II. Composition des offres Pièce n°11 page 10 du CDC | L’offre doit-elle porter strictement sur un contrat de 12 ans ? Si l’équipement proposé, à raison de 365 cycles/an, offre des garanties supérieures à la période de contrat, une durée de vie (cycle et année supérieure peut-elle être proposée ? |  | Tous les projets seront comparés sur la base d'un contrat sur 12 ans. Les porteurs de projets dont les équipements offrent des garanties supérieures sont libres de proposer en plus une offre sur une durée plus longue. Dans ce cas, si leur projet (sur la base du coût sur 12 ans) est retenu au cours de l'appel à projets, ils pourront signer un contrat sur une durée plus longue après validation par ENERCAL et la DIMENC.
31 | 4. Raccordement page 10/34 du CCTP | Les PDL doivent-ils répondre à des exigences de Pmax particulières ? Par exemple 75MW sur deux départ 33kV en 630A dépasse la limite physique du câble. | Les PDL doivent lorsque le courant est supérieur à 630A être conçus conformement à la NFC13200. Concernant les limites physiques des câbles, certains fabricants de cellules HTA proposent la mise en parrallèle de plusieurs câble par phases. Le raccordement de chaque PDL sera constitué de deux cables souterrains 400 mm2 par phase pour faire transiter la puissance nécessaire. Il faut que la cellule départ ENERCAL de chaque PDL puisse acceuillir ce jeu de cable.
32 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie | Est-il possible de proposer des modifications au contrat type proposé ? |  | Seules des modifications mineures pourront être proposées. Celles-ci devront au préalable être validées par la DIMENC et ENERCAL.
33 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 13 page 20/32 | La formule définie dans le document (onglet PCV0) pour le calcul de la Prime de coûts variables est différente de celle introduite à l’article 13 du le contrat de mise à disposition du stock d’énergies (page 20/32). La première somme plusieurs catégories de dépenses (frais de personnel, pièces détachées, assurances, frais de gestion, frais de renouvellement et maintenance lourde, charge de location et autres charges). La seconde somme les coûts de consommation de consommables et les coûts de la conduite, de l’exploitation et de la maintenance de l’Installation. Pouvez-vous confirmer que la seconde formule intègre bien l’ensemble des coûts introduits pour la définition du plan d’affaires ? |  | Les catégories de dépenses présentées dans l'onglet PCV0 sont une proposition de décomposition des coûts de consommation des consommables et de la part variable de la conduite, de l'exploitation et de la maintenance de l'installation. Ils correspondent donc bien à la même chose.
34 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 1 page 6/32 | Le contrat fait référence à une convention de raccordement et d’exploitation qui sera signée entre le candidat et Enercal. La convention peut-elle être rendue disponible ? | La convention de raccordement n'est pas encore disponible. Toutefois toutes les contraintes techniques qu'elle contiendra sont dans le CCTP. Il faut néanmoins noter que le CCTP ne contient pas les exigences en termes de DEIE, perturbographe, protections disponibles et réglages. Ces éléments seront communiqués ultérieurement.
35 | contrat de mise à disposition du stock d’énergie article 6 page 8/32 | Qui a la responsabilité du dispositif de comptage ? | La fourniture et l'installation du dispositif de comptage est à la charge du producteur. ENERCAL sera responsable de son réglage et sa mise en service
36 | profil_sollicitation_type_0 | A quelle période de mesure correspond le profil fourni ? | Le profil fourni est une estimation par simulation de la sollicitation du SSEE sur 24h au pas 1s
37 | profil_sollicitation_type_0 | Les dates et fréquences des enregistrements peuvent-elles être communiquées ? | Des informations supplémentaires concernant les simulations réalisées pourront être transmises si nécessaire
38 | profil_sollicitation_type_0 | Quel est le seuil de réserve primaire à considérer en Nouvelle-Calédonie ? | La réserve primaire du SSEE correspond à tout instant : *à la différence entre la puissance maximale disponible en injection et la puissance mesurée à la hausse *à la somme entre la puissance mesurée et la puissance maximale disponible en absorption
39 |  | Est-il possible de cumuler le contrat d’achat à des subventions ou exonérations diverses à l’investissement ? |  | Le contrat prévoit à l'article 9.1, une révision de la PPG0 en fonction du montant réel d'investissement et des subventions. Le montant de la PPG retenu pour la notation des projets est la PPG hors subventions, mais les candidats sont invités le cas échéant à proposer en parallèle un plan d'affaires intégrant des subventions.
40 |  | Le Candidat doit-il prévoir des coûts de rachat des études menées au préalable par le gestionnaire de réseau ? | Non
41 |  | A quoi correspond le coefficient 0,9468 utilisé dans la formule de notation du coût ? |  | Le coefficient 0,9468 est un coefficient permettant de tenir compte de l'inflation dans le calcul de l'impact global pour le système électrique de l'installation pendant la durée du contrat.
42 |  | La délibération n°2020-319 relative à la méthodologie applicable à l’examen des coûts d’investissement et d’exploitation des moyens de production d’électricité en ZNI ne s’appliquant pas à la Nouvelle Calédonie, pourriez-vous expliciter la définition du Besoin en Fond de Roulement projeté introduite pour la pièce n°11 ? |  | Seule la partie du besoin en fonds de roulement (BFR) correspondant aux stocks de pièces de rechanges et de consommables est éligible à rémunération.
43 | Procédure administrative | Un tel projet sera soumis à la nomenclature ICPE selon le code de l'environnement de la province Sud en cours de modification. Le seuil d'autorisation sera atteint pour ce type et taille de projet. A quel nom est portée la procédure ? Qui finance les études associées (etudes d'impact sur l'environnement, etudes de danger, Notice HS, enquete publique...) | La procédure sera porté par le soumissionnaire et le cout des études associées sont à sa charge.
44 | Formule actualisation PPG fichier excel "renseignements généraux & financiers" onglet "plan d'affaire" | La formule d'actualistion du PPG dans le fichier excel ne semble pas en phase avec le contrat, notamment sur l'amortissement. Pouvez-vous confirmer l'erreur et que la formule du contrat type est celle à appliquer ? |  | Effectivement, dans le fichier "renseignements généraux et financiers", le poids associé au paramètre d'actualisation "b" ne comprend pas l'ammortissement, ce point sera corrigé.
45
46
47